## Slide 1
Калькулятор снеготаяния
Тепловой и гидравлический расчёт систем антиобледенения открытых площадок — по нормативам, с продукцией РЕХАУ
Решения для дома и бизнеса
Техническая презентация · кейс «Екатеринбург» · v1.0 · 2026

## Slide 2
01
Основа расчётов
Нормативная база и логика из пяти шагов
02

## Slide 3
ОСНОВА РАСЧЁТОВ
Методика — только на нормативах
СП 131.13330.2025
«Строительная климатология»: t холодной пятидневки, ветер, влажность, снеговая нагрузка — база 550 городов РФ внутри программы
VDI 2075
Гидравлическая балансировка контуров: увязка потерь давления дросселированием на коллекторах
DIN EN 60534
Промышленные регулирующие клапаны: подбор по коэффициенту пропускной способности Kv
ASHRAE Handbook
Теплофизика теплоносителей: плотность, вязкость, теплоёмкость растворов этилен- и пропиленгликоля 10–90 %
Единая методика для всех проектировщиков — расчёт воспроизводим и проверяем по первоисточникам
03

## Slide 4
ЛОГИКА РАСЧЁТА
Пять шагов — от климата до спецификации
01
Климат
02
Конструкция
03
Тепловой
04
Гидравлика
05
Результаты
Город из базы 550 городов РФ — параметры СП подставляются автоматически
Слои «пирога» над и под трубой, термосопротивления R₁ и R₂
Режим, труба и шаг укладки — удельная мощность, Вт/м²
Контуры по коллекторам, потери давления, балансировка
КПИ, ведомость оборудования, выгрузка отчёта в PDF
зелёный бейдж — данные актуальны
красный бейдж — нужен пересчёт после изменений
Навигация между шагами свободная: программа сама следит за актуальностью данных на каждом шаге
04

## Slide 5
ШАГ 1 · КЛИМАТ
Климат подставляется сам
550 городов РФ — поиск с автоподстановкой, данные СП 131.13330.2025
Расчётная t — автоматически по таблице 1.6: колонки −10 / −15 / −20 °C
Ветер, влажность, снегопад — из норм, доступна ручная корректировка
«Повышенные требования» — флаг для ответственных объектов: всегда −20 °C
Екатеринбург: t холодной пятидневки −30 °C, расчётная колонка −15 °C (Zone_M15)
05

## Slide 6
ШАГ 2 · КОНСТРУКЦИЯ
«Пирог» — слой за слоем
Слои над и под трубой — из встроенного справочника материалов
λА / λБ — сухие и влажные условия в зависимости от УГВ
Визуализация конструкции — разрез перерисовывается при каждом изменении
Автопересчёт — R₁ над трубой, R₂ под трубой, эквивалентная λE
Бетон 100 мм + ЭППС 80 мм + основание: R₁ = 0,0575, R₂ = 5,6374 м²·К/Вт
06

## Slide 7
ШАГ 3 · ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ
Мощность — за один клик
Режимы работы — таяние (поверхность +5 °C) или поддержание
Труба и шаг укладки — RAUTHERM S 17 / 20 / 25 мм, шаг от 100 мм
Итог расчёта — поток вверх q↑, вниз q↓ и суммарная мощность, Вт/м²
Подсказки в форме — рекомендуемая температура подачи для ΔT = 15 K
Режим Melting, шаг 200 мм: q↑ = 330,5 Вт/м², суммарная — 335,4 Вт/м²
07

## Slide 8
ШАГ 4 · ГИДРАВЛИКА
Гидравлика с балансировкой контуров
Теплоноситель — этилен-/пропиленгликоль 10–90 %, свойства ASHRAE
Контуры по коллекторам — длины, расходы, скорости в каждом контуре
Балансировка по VDI 2075 — дросселирование контуров, обороты вентилей
Подбор Kv — клапаны по DIN EN 60534, потери рабочие и холодные
Этиленгликоль 40 %: 4 коллектора, 18 контуров, макс. ΔP раб. = 46,2 кПа
08

## Slide 9
ШАГ 5 · РЕЗУЛЬТАТЫ
Спецификация — сразу после расчёта
Дашборд КПИ — мощность, объём системы, насос, температуры
Ведомость оборудования — коллекторы, труба, бак, насос
Полный контекст — схема конструкции и исходные данные рядом с итогами
Проект в файле .smc — сохранение, открытие, предпросмотр и печать
Проект 9-100000 «Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей»
09

## Slide 10
СПЕЦИФИКАЦИЯ
В расчёте — только продукция РЕХАУ
Трубы RAUTHERM S
Диаметры 17, 20 и 25 мм для нагревательных контуров открытых площадок
Учитываются реальные диаметры и шероховатость
Коллекторы HKV-D
Бытовые распределительные коллекторы на 2–12 контуров
Подбор по Kv и числу контуров — с артикулами
Промышленные коллекторы IV
IV 1¼" и IV 1½" для крупных площадок и больших расходов
Автоматический выбор типоразмера по нагрузке
Спецификация формируется с артикулами РЕХАУ — из расчёта сразу понятно, что заказывать
10

## Slide 11
КЕЙС · «ЕКАТЕРИНБУРГ, ОБОГРЕВ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ»
Весь расчёт — на одном экране
55,8
кВт — тепловая мощность системы
920
м — труба RAUTHERM S 20×2,0
2,66
м³/ч — расход насоса
29,2
кПа — напор насоса
53,0 / 37,4 °C
подача / обратка
4 коллектора
IV 1¼" и HKV-D, 18 контуров
335,4 Вт/м²
суммарная удельная мощность
7,5 л
расширительный бак
Итог для объекта: полная спецификация оборудования и гидравлики сформирована автоматически и готова к выгрузке в PDF
11

## Slide 12
ВЫХОДНОЙ ДОКУМЕНТ
Отчёт в PDF — в один клик
Первая страница отчёта — проект 9-100000
КПИ и исходные данные — мощность, насос, климат, конструкция, теплоноситель
Ведомость оборудования и слои «пирога» — материалы, толщины, λ, R
Приложение по гидравлике — таблица каждого контура: расход, ΔP, дросселирование, обороты
Брендированный документ — шапка РЕХАУ, нумерация, дата, готов к передаче заказчику
Кнопки на экране результатов: предпросмотр, печать, сохранение
12

## Slide 13
РАЗВИТИЕ
Что уже есть и что дальше
Реализовано
Климат: 550 городов по СП 131.13330.2025
Конструкция с визуализацией «пирога»
Тепловой расчёт (режимы Melting)
Гидравлика с балансировкой по VDI 2075
PDF-отчёт с приложением по контурам
В работе
Рабочий и холодный режимы гидравлики — выгрузка в .md
Полные формулы расчёта в составе PDF-отчёта
Далее
Экспорт отчётов Word и Excel
Библиотека типовых проектов
Пожелания проектировщиков — по итогам пилота
13

## Slide 14
Решения для дома и бизнеса
Автор и контакты — placeholder
e-mail · телефон · сайт
14