## Slide 1
Калькулятор снеготаяния
Шпаргалка проектировщика · антиобледенение открытых площадок
96,8
кВт — мощность системы
920
м — труба RAUTHERM S 20×2,0
335,4
Вт/м² — удельная мощность
19
контуров на 4 коллекторах
Цифры реального расчёта: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (режим Melting, этиленгликоль 40 %)
5 шагов до результата
1
Климат. Введите город — температура, ветер и влажность подставятся из базы 550 городов РФ по СП 131.13330.2025
2
Конструкция. Возьмите один из 3 шаблонов «пирога» или соберите слои сами — R₁, R₂ и разрез пересчитаются сразу
3
Тепловой расчёт. Режим Melting, труба RAUTHERM S и шаг укладки → кнопка «Рассчитать» даёт мощность, Вт/м²
4
Гидравлика. Гликоль, коллекторы и контуры → потери давления, балансировка по VDI 2075 и обороты вентилей
5
Результаты. КПИ, ведомость оборудования с артикулами РЕХАУ и брендированный отчёт PDF — в один клик
Проверьте перед выгрузкой отчёта
Все бейджи шагов — зелёные (красный = нажмите «Рассчитать» ещё раз)
Длина контура Ø20 — не более 120 м; над трубой — от 40/50 мм «пирога»
Температура подачи ≤ 50 °C для бетона; асфальт — только при t ≥ −15 °C
Потери давления на коллекторе — в пределах 320 мбар, смотрите рабочее и холодное ΔP
Проект сохранён в .smc — отчёт PDF можно обновить в любой момент
В спецификации: трубы RAUTHERM S 17/20/25 · коллекторы HKV-D и IV 1¼″ / 1½″
Методика: СП 131.13330.2025 · VDI 2075 · DIN EN 60534 · ASHRAE
Асадуллин Айдар · aydar.asadullin@rhsolutions.ru · +7 922 157 01 80